| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |  |
| Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализации) городского округа Кинель Самарской области |  |  |  |  |

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Федерального закона Российской Федерации  от 7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года  №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Кинель Самарской области в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

- Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) поселка городского типа Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.

- Установить, что сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения (канализации) городского округа Кинель Самарской области, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения в соответствии с действующим законодательством.

- Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 27 декабря 2021 года  №3765 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) городского округа Кинель Самарской области».

- Официально опубликовать настоящее постановление.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа					     В.С. Тимошенко

Васильева К.А. 6-14-59

Администрация городского округа Кинель Самарской области

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Кинель Самарской области»

| Занимаемая должность | Роспись, дата согласования | Фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы городского округа Кинель по экономике и финансам |  | В.А. Попова |
| Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка |  | А.Н. Индерейкин |
| Заместитель начальника правового отдела Управления правового сопровождения и цифрового развития |  | Е.С. Борисенкова |
| Руководитель управления правового сопровождения и цифрового развития |  | М.В. Курицин |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от __________№ _____

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод

в централизованную систему водоотведения (канализации)

города Кинель Самарской области

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в р.Самара, мг/дм³ | Допустимая концентрация загрязняющего вещества для абонентов на сбросе в централизованную систему водоотведения города Кинель Самарской области, мг/дм³ | Эффектив-ность работы КОС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК 5 | 2,2 | 2,2 | - |
|  | БПК полн. | 3,1 | 3,1 | - |
|  | Взвешенные вещества | 8,6 | 247,06 | 96,52 |
|  | Сульфат-ион | 100 | 114,63 | 12,76 |
|  | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (Неонол АФ-12, АФ9-12)) | 0,1 | 10,0 | 99 |
|  | Аммоний-ион | 0,56 | 0,56 | 96,30 |
|  | Нитрат-ион | 52,3 | 52,3 | - |
|  | Нитрит-ион | 0,08 | 0,08 | - |
|  | Железо (общее) | 0,1 | 0,97 | 89,69 |
|  | Фосфат-ион (по Р) | 0,2 | 0,37 | 45,57 |
|  | Медь | 0,001 | 0,01 | 99 |
|  | Цинк | 0,01 | 0,10 | 90,34 |
|  | Марганец | 0,01 | 0,04 | 72,62 |
|  | Натрий | 138,3 | 138,3 | 18,73 |
|  | Фторид-ион | 0,21 | 0,21 | 58,33 |
|  | Никель | 0,01 | 0,25 | 99 |
|  | Кадмий | 0,005 | 0,015 | 99 |
|  | Свинец | 0,006 | 0,076 | 92,12 |
|  | Стронций | 0,4 | 0,4 | 41,71 |
|  | Молибден | 0,001 | 0,001 | 99 |
|  | Кобальт | 0,01 | 0,01 | 84,04 |
|  | Нефтепродукты | 0,05 | 4,43 | 98,87 |
|  | Фенол | 0,001 | 0,004 | 74,58 |
|  | Водородный показатель рН | - | 6-9 | - |
|  | Температура | - | не более + 40Сº | - |

Примечание:

- Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в реку Самара установлена Проектом нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, за  исключением радиоактивных веществ (НДС) в водный объект (р. Самара) после канализационных очистных сооружений сточных вод ООО «Кинельская ТЭК» от 01.08.2025г. НДС-3328/25.

- Эффективность работы КОС принята в соответствии с мониторингом работы очистных сооружений г. Кинель Самарской области за период с 3 по 4 кварталы 2024 года и с 1 по 2 кварталы 2025 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от __________№ _____

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод

в централизованную систему водоотведения (канализации)

поселка городского типа Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в р.Большой Кинель, мг/дм³ | Допустимая концентрация загрязняющего вещества для абонентов на сбросе в централизованную систему водоотведения поселка городского типа Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, мг/дм³ | Эффектив-ность работы КОС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БПК 5 | 2,2 | 2,2 | - |
|  | БПК полн. | 3,5 | 3,5 | - |
| 2. | Взвешенные вещества | 7,5 | 108,20 | 93,07 |
| 3. | Сульфат-ион | 100 | 235,79 | 57,59 |
| 4. | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (Неонол АФ-12, АФ9-12)) | 0,1 | 0,1 | - |
| 5. | Аммоний-ион | 0,5 | 0,5 | 88,76 |
| 6. | Нитрат-ион | 56,7 | 56,7 | - |
| 7. | Нитрит-ион | 0,08 | 0,08 | 19,58 |
| 8. | Железо (общее) | 0,1 | 1,59 | 93,70 |
| 9. | Фосфат-ион (по фосфару) | 0,2 | 0,49 | 59,26 |
| 10. | Медь | 0,001 | 0,1 | 99 |
| 11. | Цинк | 0,01 | 0,034 | 71,22 |
| 12. | Марганец | 0,01 | 0,06 | 82,61 |
| 13. | Фторид-ион | 0,16 | 0,16 | 59,92 |
| 14. | Никель | 0,01 | 0,04 | 73,33 |
| 15. | Кадмий | 0,001 | 0,001 | - |
| 16. | Свинец | 0,007 | 0,037 | 81,16 |
| 17. | Стронций | 0,5 | 0,5 | 35,14 |
| 18. | Кобальт | 0,01 | 0,01 | 70,83 |
| 19. | Фенол | 0,001 | 0,001 | - |
| 20. | АПАВ | 0,12 | 1,39 | 91,38 |
| 21. | Водородный показатель рН | - | 6-9 | - |
| 22. | Температура | - | не более + 40Сº | - |

Примечание:

- Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в реку Большой Кинель установлена Проектом нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, за  исключением радиоактивных веществ (НДС) в водный объект (р. Большой Кинель) после канализационных очистных сооружений сточных вод ООО «Кинельская ТЭК» от 01.08.2025г. НДС-3328/25.

- Эффективность работы КОС принята в соответствии с мониторингом работы очистных сооружений г. Кинель Самарской области за период с 3 по 4 кварталы 2024 года и с 1 по 2 кварталы 2025 года.